
V. Требования к эксплуатационным характеристикам

светильников общего назначения

21. К коэффициенту мощности светильников устанавливаются следующие минимальные требования:

Таблица 25

	Вид светильника
	Коэффициент мощности, не менее

	
	этап 1
	этап 2

	С люминесцентными лампами
	0,9
	0,95

	С натриевыми лампами высокого давления, с металлогалагенными лампами или с ртутными лампами высокого давления
	0,85
	0,85

	Со светодиодами при потребляемой мощности не более 8 Вт
	0,7
	0,75

	Со светодиодами при потребляемой мощности от 8 до 20 Вт включительно
	0,85
	0,9

	Со светодиодами при потребляемой мощности более 20 Вт
	0,9
	0,95.


22. Коэффициент пульсации светового потока светильника со светодиодами на этапе 1 должен составлять не более 10 процентов, на этапе 2 - не более 5 процентов.

23. Снижение светового потока светильников со светодиодами за время стабилизации светового потока составляет на этапе 1 не более 8 процентов, на этапе 2 - не более 6 процентов.

24. Общий индекс цветопередачи светильников со светодиодами для общественных помещений на этапах 1 и 2 должен быть не менее 80, светильников со светодиодами для производственных помещений - не менее 70.


